上交所技术公司宽带广播卫星系统用户小站机房环境、系统接收软硬件要求

| 1.机房环境 | 符合GB2887-89《计算站场地技术条件》和GB9361-88 |
| --- | --- |
|  | 《计算站场地安全条件》 |
| 2.供电系统 | ⑴机房应有单独的配电柜，计算机系统和通信系统要设 |
|  | 有独立于一般照明电的专用配电线路，其容量应有一定 |
|  | 的余量 |
|  | ⑵机房应配备不间断电源设备，其容量应保证机房设备 |
|  | 在断电情况下维持到后备电源供电 |
| 3.接地与防雷系统 | ⑴机房应采用独立的工作地和防雷保护地。工作地和防 |
|  | 雷保护地之间的距离应大于20米 |
|  | ⑵工作地的接地电阻应小于2欧姆，防雷保护地的接地电 |
|  | 阻应小于10欧姆 |
| 4.系统软件配置 | Windows 2000或Windows XP，且支持中文显示 |
| 5.系统硬件配置 | ⑴512M 以上内存 |
|  | ⑵1G以上的主流CPU |
|  | ⑶转速7200 RPM 以上的主流硬盘 |
|  | ⑷显示器需支持 1024×768的分辨率 |
|  | ⑸一块声卡和一对音箱（程序报警用） |
|  | ⑹两块100M网卡 |
| 6.天线架设要求 | ⑴必须提供不小于4米×4米的安装空间 |
|  | ⑵按要求完成1.8米天线的基础建设（天线基础要求详见上海证通网站） |
|  | ⑶能满足接收亚洲-4号卫星的需要（方位、仰角） |
|  | ⑷能满足天线避雷要求（避雷针） |
|  | ⑸保证通信电缆的敷设安全 |